## Cascavel
O Município de Cascavel localiza-se na região Oeste do estado do Paraná, entre as latitude sul 24º57'21” e longitude oeste 53º,27' 19“.
Dimensionamento Sistema Fotovoltaico Conectado à Rede
Dados de Consumo da UC (kWh/mês) - Tensão de fornecimento - 220 V
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | <- Dados de entrada do usuário
Irradiação solar diária média mensal em Cascavel (kWh/m2/dia) (Plano inclinado no valor da latitude do local e voltado para o norte verdadeiro)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média
31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30.4167
5.57 | 5.27 | 5.29 | 4.93 | 4.21 | 3.93 | 4.14 | 5.1 | 4.7 | 5.08 | 5.43 | 5.58 | 4.9358 | <- Dados de entrada do usuário
Consumo Médio da Residência (kWh/mês): |  |  |  |  | 350 |  | Taxa de Desempenho (%): |  |  | 70
Irradiação solar diária média mensal (kWh/m2/dia): |  |  |  |  | 4.9358
PFV | 3.3767 | kWp | *Será adotado 01 Inversor SunGrow On Grid 3,0kWp | [7 empty] | Os valores de FDI ideais situam-se entre 0,75 a 0,85, não podendo ultrapassar o limite máximo de 1,05.
FDI | 0.88845
Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês)
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média
397.659 | 451.9025 | 502.2194 | 452.9438 | 399.6869 | 361.0688 | 393.0412 | 484.1812 | 431.8125 | 482.2825 | 498.8812 | 529.7513 | 448.7859
Capacidade de Geração Anual (kWh/ano): |  |  |  | 5385.4303 |  |  |  |  | Número de Módulos Fotovoltaicos
Consumo de Energia Anual (kWh/Ano): |  |  |  | 4800 | [5 empty] | P.M. (Wp) | N (Un.)
[10 empty] | 300 | 11.2556
Saldo de Energia Anual (kWh/ano): |  |  |  | 585.4303 | [5 empty] | 325 | 10.3897
[10 empty] | 350 | 9.6476
[10 empty] | 375 | 9.0044
[10 empty] | 400 | 8.4417
[10 empty] | 425 | 7.9451
[10 empty] | 450 | 7.5037
[9 empty] | Selecionado => | 470 | 7.1844 | *Serão adotados 07 módulos fotovoltaicos Jinko 470W
[10 empty] | 500 | 6.7533
[10 empty] | 525 | 6.4317
[10 empty] | 550 | 6.1394
[10 empty] | 575 | 5.8725
[10 empty] | 600 | 5.6278
Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Nov: 625; Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Dez: 5.4027 | Nº de módulos |  | 7
Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Nov: 650; Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Dez: 5.1949 | Nº de módulos/string |  | 7
[10 empty] | 675 | 5.0025
Dados do Inversor
Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Nov: Dados do Painel | Potência |  |  | 3000
Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Nov: Vmp; Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Dez: 35.21 | Faixa de Tensão CC de Carga Total no MPPT (V) |  |  | 65 | 550 | <- Dados referentes ao equipamento
Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Nov: Voc; Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Dez: 42.54 | Tensão Máxima de Entrada (V) | 42.54 |  | 550 |  | <- Dados referentes ao equipamento
Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Nov: Imp; Geração do Sistema Fotovoltaico (kWh/mês) Dez: 13.49 | Corrente de Entrada Máxima do Inversor (A) | 13.49 |  | 13 |  | <- Dados referentes ao equipamento
Verificações do Sistema Fotovoltaico Dimensionado:
Vmp do Painel: |  | Vmp do módulo x Número de módulos fotovoltaicos |  |  |  |  | 246.47 | V | OK
Voc do Painel: |  | Voc do módulo X Número de módulos fotovoltaicos |  |  |  |  | 297.78 | V | OK |  | Dados referentes ao equipamento
Imp do Painel: |  | Ligações em série (string), Imp do Painel = Imp do módulo |  |  |  |  | 13.49 | A | REFAZER
Variação da Tensão com a Temperatura
Considerando as condições climáticas de Cascavel (A temperatura varia de 12 °C a 29 °C) | [7 empty] | Condições de temperatura relativa a localidade escolhida
Para ir a favor da segurança, serão considerados os valores de temperatura mínima de 2°C e temperatura máxima de 79 °C, na superfície do painel em condições extremas.
Coeficientes de temperatura do módulo selecionado
Potência Máxima (Pmax)= |  |  | -0.3 | %/ °C
Tensão de Circuito Aberto (Voc) = - |  |  | -0.25 | %/ °C
Corrente de Curto Circuito (Isc) |  |  | 0.046 | %/ °C
Verificação da Elevação de Tensão com a queda da temperatura na superfície do painel fotovoltaico (T=2°C)
Na queda da temperatura, a máxima tensão no painel ocorre na tensão de circuito aberto (Voc)
Voc (V): | 42.54
T (ºC): | 2
Nesta condição a elevação da tensão do módulo será dada por
|  |  |  | = | 2.4461 | V | para cada módulo.
Como no dimensionamento considerou-se 7 módulos em série, a tensão máxima total do painel (Vmax) na temperatura de 2°C será:
Vmax (V) | 314.9024 |  |  | Como a Tensão Máxima de Entrada do inversor é de 600V => 314,90V < 600V =>OK!
Verificação da Queda de Tensão com a elevação da temperatura na superfície do painel fotovoltaico (T=79°C)
Na elevação da temperatura, a menor tensão no painel ocorre na condição de potência máxima, ou seja, considera-se a tensão de potência máxima (Vmp) para o cálculo.
Vmp (V): | 35.21
T (ºC): | 79
Nesta condição a queda da tensão do módulo será dada por:
|  |  |  | = | -5.704 | V | para cada módulo.
Como no dimensionamento considerou-se 7 módulos em série, a tensão mínima total do painel (Vmin) na temperatura de 79°C será:
Vmin (V): | 206.5419 |  |  | Como a Tensão de trabalho do inversor é de 40 V => 206,54V > 50V =>OK!
https://www.aldo.com.br/loja/produto/68210-5/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mic2500tl-x-25kw-monofasico-220v-1mppt-monitoramento
https://www.aldo.com.br/produto/238511-3/painel-solar-fotovoltaico-jinko-jkm475n-60hl4-v-tiger-neo-475w-120-cel-n-type-mono-2201-eficiencia
Δ𝑣=(−0,31/100×47,28)×(2−25)
Δ𝑣=(−0,39/100×37,35)×(79−25)

## Equipamentos (hidden)
PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO
Painel Solar 150W Resun Policristalino - RS6E-150P | 278.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-150w-resun-policristalino-rs6e-150p-79848
Painel Solar Fotovoltaico 210W - Resun RS7E-210M | 415 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-210w-resun-rs7e-210m.html
Painel Solar Fotovoltaico 280W - OSDA - ODA280-30-P | 519 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-280w-osda-oda280-30-p.html
Painel Solar Fotovoltaico 330W - OSDA - ODA330-36-P | 609 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-330w-osda-oda330-36-p.html
Painel Solar Fotovoltaico 410W - Resun RS8V-M | 719 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-410w-resun-rs8v-m.html
Painel Solar Fotovoltaico 460W - Sunova SS-460-60-MDH | 749 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-460w-sunova-ss-460-60-mdh.html
Placa Solar Fotovoltaica 540W Monocristalina Znshine ZXM7-SH144 | 853.86 | https://www.leveros.com.br/placa-solar-fotovoltaica-540w-monocristalina-znshine-zxm7-sh144-2028070/p
Painel Solar Fotovoltaico 555W - ReneSolar RS6-555M-E3 | 769 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-555w-renesola-rs6-555m-e3.html
Painel Solar 670W Monocristalino Half-Cell Sunova - SS 670 66MDH | 994.17 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-670w-monocristalino-half-cell-sunova-ss-670-66mdh-82158
INVERSOR SOLAR
Inversor Solar Monofásico 1,5kW 220V 1 MPPT Growatt - MIC1500TL X |  |  | 1877.67 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-monofasico-1-5kw-220v-1-mppt-growatt-mic1500tl-x-81995
Inversor Solar Monofásico 2kW 220V 1 MPPT Growatt - MIC2000TL X |  |  | 2045.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-monofasico-2kw-220v-1-mppt-growatt-mic2000tl-x-81996
Inversor Solar Monofásico 2,5kW 220V 1 MPPT Growatt - MIC2500TL X |  |  | 2231.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-monofasico-2-5kw-220v-1-mppt-growatt-mic2500tl-x-81997
Inversor Solar Monofásico 3kW 220V 1 MPPT Growatt - MIC3000TL X |  |  | 2510.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-monofasico-3kw-220v-1-mppt-growatt-mic3000tl-x-81998
Inversor Solar Monofásico 5kW 220V 2 MPPT Growatt - MIN5000TL X |  |  | 4277.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-monofasico-5kw-220v-2-mppt-growatt-min5000tl-x-81999
Inversor Solar Monofásico 6kW 220V 2 MPPT Growatt - MIN6000TL X |  |  | 4649.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-monofasico-6kw-220v-2-mppt-growatt-min6000tl-x-82000
Inversor Solar Monofásico 8kW 220V 2 MPPT Growatt - MIN8000TL X(E) |  |  | 5951.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-monofasico-8kw-220v-2-mppt-growatt-min8000tl-x-e-82001
INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 9KW MONOF. 220V SG9.0RS C/ PROTEÇÃO E MONITORAMENTO WI-FI - SUNGROW |  |  | 5327.99 | https://www.eletrotrafo.com.br/inversor-gerador-solar-9kw-monofasico-220v-sg9-0rs---sungrow/p
Inversor Solar Monofásico 10kW 220V 3 MPPT Growatt - MIN10000TL-X |  |  | 6695.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-monofasico-10kw-220v-3-mppt-growatt-min10000tl-x-82002
INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 15KW TRIF. 380V CSI-15K-T400GL01-E C/ MONITORAMENTO WI-FI - CANADIAN |  |  | 8276.07 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/inversor-solar-foxess-25kw-trifasico-380v-t25-g3-compativel-weg-81858
Inversor Solar Canadian 20.0 kW T380V 02MPPT CSI-20K-T400GL01-E |  |  | 6992.99 | https://www.eletrotrafo.com.br/inversor-gerador-solar-15kw-trifasico-380v-csi-15k-t400gl01-e-com-wifi---canadian/p
Inversor Solar FoxEss 25kW Trifásico 380V - T25-G3 (compatível WEG) |  |  | 11069.99 | https://www.eletrotrafo.com.br/inversor-solar-30kw-trifas--380v-csi-30k-t400gl03-e-c-wifi-canadian-03820542/p
INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 30KW TRIF. 380V CSI-30K-T400GL03-E C/ MONITORAMENTO WI-FI- CANADIAN |  |  | 7806.65 | https://www.leveros.com.br/inversor-solar-canadian-20-0-kw-t380v-02mppt-csi-20k-t400gl01-e-2029679/p?idsku=2028068&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIytmS9-XVgwMVOFZIAB2L8ATvEAQYASABEgJo3fD_BwE
INVERSOR/GERADOR SOLAR ON-GRID 40KW TRIF. 380V SG40CX-P2 C/ PROTEÇÃO E MONITORAMENTO WI-FI - SUNGROW |  |  | 13589.99 | https://www.eletrotrafo.com.br/inversor-solar-40kw-trifas--380v-sg40cx-p2-1000vcc-4mppt-sungrow-03820555/p?idsku=15363&gclid=EAIaIQobChMI94uFp-fVgwMVT1lIAB2VSgGbEAQYBSABEgL6VfD_BwE

## PAINEL SOLAR
Painel Fotovoltaico
Marca | Modelo | Potência (W) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Coeficiente de Temperatura da Potência (Pmax) %/ °C | Coeficiente de Temperatura da Tensão (Voc) %/ °C | Coeficiente de Temperatura da Corrente (Isc) %/ °C | Valor (R$) | LINK
RESUN | RS6E-155M | 155 | 20.64 | 7.51 | 24.46 | -0.35 | -0.28 | 0.04 | 299 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-155w-resun-rs6e-155m.html
ZTROON | ZTP-160M | 160 | 19.57 | 8.2 | 22.64 | -0.4 | -0.34 | 0.05 | 309 | https://www.neosolar.com.br/loja/placa-solar-fotovoltaica-160w-monocristalina-ztroon-ztp-160m.html
RESUN | RS7E-210M | 210 | 20.05 | 10.47 | 23.95 | -0.39 | -0.32 | 0.05 | 379 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-210w-resun-rs7e-210m.html
OSDA | ODA280-30-P | 280 | 31.94 | 8.77 | 38.33 | -0.4 | -0.3 | 0.06 | 459 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-280w-osda-oda280-30-p.html
OSDA | ODA330-36-P | 330 | 37.26 | 8.86 | 44.72 | -0.4 | -0.3 | 0.06 | 569 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-330w-osda-oda330-36-p.html
ZTROON | ZTP-340P | 340 | 37.57 | 9.05 | 46.25 | -0.4 | -0.34 | 0.05 | 579 | https://www.neosolar.com.br/loja/placa-solar-fotovoltaica-340w-policristalina-ztroon-ztp-340p.html
SUNOVA | SS-405-54MDH | 405 | 31.55 | 12.84 | 37.33 | -0.39 | -0.31 | 0.07 | 548.1 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-405w-monocristalino-half-cell-sunova-ss-405-54mdh-81960
RESUN | RS8V-M | 410 | 31.45 | 13.04 | 37.32 | -0.32 | -0.35 | 0.05 | 629 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-410w-resun-rs8v-m.html
CANADIAN | CS6R 435T | 435 | 32.2 | 13.51 | 39.2 | -0.29 | -0.25 | 0.05 | 593.1 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-canadian-monocristalino-435w-half-cell-cs6r-435t-82327
SUNOVA | SS-460-60-MDH | 460 | 34.95 | 13.17 | 41.85 | -0.35 | -0.28 | 0.045 | 659 | https://www.neosolar.com.br/loja/painel-solar-fotovoltaico-460w-sunova-ss-460-60-mdh.html
JINKO | JKM470N-60HL4-V | 470 | 35.69 | 13.17 | 43.3 | -0.29 | -0.25 | 0.045 | 658 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/206030-3/painel-solar-fotovoltaico-jinko-jkm470n-60hl4-v-tiger-neo-470w-120-cel-n-type-mono-2178-eficiencia
CANADIAN | CS6W 550MS | 550 | 41.7 | 13.2 | 49.6 | -0.34 | -0.26 | 0.05 | 746.64 | https://www.minhacasasolar.com.br/produto/painel-solar-canadian-monocristalino-550w-half-cell-cs6w-550ms-82352
JA SOLAR | JAM72D40-565/MB | 565 | 43.42 | 13.01 | 51.3 | -0.3 | -0.26 | 0.046 | 960 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/252186-0/painel-solar-fotovoltaico-ja-solar-jam72d40-565mb-565w-deep-blue-144-bifacial-219-eficiencia
JINKO | JKM575N-72HL4-V | 575 | 43.17 | 13.32 | 52.15 | -0.29 | -0.25 | 0.045 | 895 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/236863-0/painel-solar-fotovoltaico-jinko-jkm575n-72hl4-v-tiger-neo-575w-144-cel-n-type-mono-2226-eficiencia
LUXEN SOLAR | LNVH-595M | 595 | 43.62 | 13.64 | 51.21 | -0.36 | -0.28 | 0.05 | 799 | https://www.neosolar.com.br/loja/placa-solar-fotovoltaica-595w-luxen-solar-series-5.html
| Login | 36.226.679/0001-89
| Senha | Ozanski1

## INVERSOR SOLAR
Painel Fotovoltaico
Marca | Modelo | Potência (W) | Imp (A) | Faixa de Tensão CC de Carga Total no MPPT (V) |  | Tensão Máxima de Entrada (V) | Nª MPPT | Nª Strings / MPPT | Máxima corrente de entrada por trackers MPP (A) | Máxima corrente curto-circuito por trackers MPP (A) | Valor (R$) | LINK
GROWATT | MIC1500TL-X | 1.5 | Monofásico | 50 | 500 | 500 | 1 | 1 | 13 | 16 | 1709 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/68207-0/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mic1500tl-x-15kw-monofasico-220v-1mppt-monitoramento
GROWATT | MIC2000TL-X | 2 | Monofásico | 50 | 500 | 500 | 1 | 1 | 13 | 16 | 1879 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/68208-4/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mic2000tl-x-2kw-monofasico-220v-1mppt-monitoramento
GROWATT | MIC2500TL-X | 2.5 | Monofásico | 65 | 550 | 550 | 1 | 1 | 13 | 16 | 1919 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/68210-5/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mic2500tl-x-25kw-monofasico-220v-1mppt-monitoramento
GROWATT | MIC3000TL-X | 3 | Monofásico | 65 | 550 | 550 | 1 | 1 | 13 | 16 | 2219 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/68211-9/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mic3000tl-x-3kw-monofasico-220v-1mppt-monitoramento
GROWATT | MIN3000TL-X | 3 | Monofásico | 60 | 500 | 500 | 2 | 1 | 13,5/13,5 | 16/16 | 2590 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/68202-0/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-min3000tl-x-3kw-monofasico-220v-2mppt-monitoramento
GROWATT | MIN5000TL-X | 5 | Monofásico | 60 | 550 | 550 | 2 | 1 | 13,5/13,5 | 16/16 | 3549 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/57555-2/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-min5000tl-x-5kw-monofasico-220v-2mppt-monitoramento
GROWATT | MIN6000TL-X | 6 | Monofásico | 60 | 550 | 550 | 2 | 1 | 13,5/13,5 | 16/16 | 4209 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/57561-9/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-min6000tl-x-6kw-monofasico-220v-2mppt-monitoramento
GROWATT | MIN8000TL-X | 8 | Monofásico | 60 | 550 | 600 | 2 | 1/2 | 13,5/27 | 16,9/33,8 | 5409 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/116873-4/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-min8000tl-x-e-8kw-monofasico-220v-2mppt-monitoramento
GROWATT | MIN10000TL-X | 10 | Monofásico | 60 | 550 | 600 | 3 | 1/1/2 | 13,5/13,5/27 | 16,9/16,9/33,8 | 6799 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/97058-4/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-min10000tl-x-10kw-monofasico-220v-3mppt-monitoramento
GROWATT | MID15KTL3-X | 15 | Trifásico | 180 | 1000 | 1100 | 2 | 2+2 | 25 | 32 | 8299 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/73046-9/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mid15ktl3-x-15kw-trifasico-380v-2mppt-monitoramento
GROWATT | MID15KTL3-XL | 15 | Trifásico | 200 | 850 | 1100 | 4 | 2/2/2/2 | 26/26/26/26 | 32/32/32/32 | 10029 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/117716-7/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mid15ktl3-xl-15kw-trifasico-220v-4mppt-monitoramento
GROWATT | MID20KTL3-X | 20 | Trifásico | 180 | 1000 | 1100 | 2 | 2+2 | 25 | 32 | 9209 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/63283-3/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mid20ktl3-x-20kw-trifasico-380v-2mppt-monitoramento
GROWATT | MID20KTL3-XL | 20 | Trifásico | 200 | 850 | 1100 | 4 | 2/2/2/2 | 26/26/26/26 | 32/32/32/32 | 11199 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/117717-1/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mid20ktl3-xl-20kw-trifasico-220v-4mppt-monitoramento
GROWATT | MID25KTL3-X | 25 | Trifásico | 180 | 1000 | 1100 | 2 | 2+3 | 25/37,5 | 32/48 | 10949 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/68201-6/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mid25ktl3-x-25kw-trifasico-380v-2mppt-monitoramento
GROWATT | MAC25KTL3-XL | 25 | Trifásico | 200 | 1000 | 1100 | 3 | 4/4/4 | 52/52/52 | 55/55/55 | 13609 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/117718-5/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mac25ktl3-xl-25kw-trifasico-220v-3mppt-monitoramento
GROWATT | MID30KTL3-X | 30 | Trifásico | 180 | 1000 | 1100 | 3 | 2 | 26 | 32 | 10809 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/160156-0/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mid30ktl3-x-30kw-trifasico-380v-3mppt-monitoramento
GROWATT | MAC30KTL3-XL | 30 | Trifásico | 200 | 1000 | 1100 | 3 | 4/4/4 | 52/52/52 | 55/55/55 | 15919 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/117719-9/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mac30ktl3-xl-30kw-trifasico-220v-3mppt-monitoramento
GROWATT | MID36KTL3-X | 36 | Trifásico | 180 | 1000 | 1100 | 4 | 2 | 26 | 32 | 11779 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/150642-1/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mid36ktl3-x-36kw-trifasico-380v-4mppt-monitoramento
GROWATT | MAC36KTL3-XL | 36 | Trifásico | 200 | 1000 | 1100 | 3 | 4/4/4 | 52/52/52 | 55/55/55 | 16279 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/117720-6/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mac36ktl3-xl-36kw-trifasico-220v-3mppt-monitoramento
GROWATT | MAC50KTL3-X | 50 | Trifásico | 200 | 1000 | 1100 | 3 | 4+3+3 | 50/37,5/37,5 |  | 13709 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/160159-2/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mac50ktl3-x-lv-50kw-trifasico-380v-3mppt-10-entradas-monitoramento
GROWATT | MAX50KTL3-XL2 | 50 | Trifásico | 180 | 850 | 1100 | 8 | 2 | 45 | 56.5 | 22959 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/174614-4/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-max50ktl3-xl2-50kw-trifasico-220v-8mppt-monitoramento
GROWATT | MAC60KTL3-X | 60 | Trifásico | 200 | 1000 | 1100 | 3 | 4+3+3 | 50/50/50 |  | 15419 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/63282-9/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-mac60ktl3-x-lv-60kw-trifasico-380v-3mppt-12-entradas-monitoramento
GROWATT | MAX60KTL3-XL2 | 60 | Trifásico | 180 | 850 | 1100 | 8 | 2 | 45 | 56.5 | 23339 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/174616-2/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-max60ktl3-xl2-60kw-trifasico-220v-8mppt-monitoramento
GROWATT | MAX75KTL3-LV | 75 | Trifásico | 195 | 1000 | 1100 | 7 | 2 | 26 |  | 23599 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/73047-3/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-max75ktl3-lv-75kw-trifasico-380v-7mppt-14-entradas-monitoramento
GROWATT | MAX75KTL3-XL2 | 75 | Trifásico | 180 | 850 | 1100 | 8 | 2 | 45 | 56.5 | 27519 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/174615-8/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-max75ktl3-xl2-75kw-trifasico-220v-8mppt-16-entradas-monitoramento
GROWATT | MAX100KTL3-X LV | 100 | Trifásico | 180 | 1000 | 1100 | 10 | 2 | 32 | 40 | 35209 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/116874-8/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-max100ktl3-x-lv-100kw-trifasico-380v-10mppt-20-entradas-monitoramento
GROWATT | MAX125KTL3-X | 125 | Trifásico | 180 | 1000 | 1100 | 10 | 2 | 32 | 40 | 39159 | https://www.aldo.com.br/loja/produto/116875-2/inversor-solar-fotovoltaico-on-grid-growatt-max125ktl3-x-lv-125kw-trifasico-380v-10mppt-20-entradas-monitoramento
| Login | 36.226.679/0001-89
| Senha | Ozanski1

## Custos
Qantidade | Materiais |  | Potência (kWp) | Custos (R$) | Custo total (R$) |  | ANO |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
7 | Paineis fotovoltaicas |  | 470 | 658 | 4606 | Quantidade calculada no dimensionamento e custo levantado nos links (ABA PAINEL SOLAR) | GERAÇÃO DE ENERGIA |  | 3738.5492 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859 | 448.7859
1 | Inversor solar Canadian |  | 4 | 2219 | 2219 | Quantidade calculada no dimensionamento e custo levantado nos links (ABA INVERSOR SOLAR) | EQUIPAMENTOS + ESTRUTURA |  | 0: 15049.9617; 10: 2219; 20: 2219
| String box |  |  |  | 273 | 4% do valor total dos painel fotovoltaico + inversor solar | MANUTENÇÃO |  | 6268.5825 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981 | 752.4981
| Estrutura + Acessórios |  |  |  | 1561.56 | 22% do valor total dos painel fotovoltaico + inversor solar + string box
| Mão de obra (30% equipamentos) |  |  |  | 2597.868 | 30% valor total de todos equipamentos
Custo Total do Sistema |  |  |  |  | 11257.428 |  |  | Custo da produção de energia
[7 empty] | LCOE |  | 0: 5.7024
Prever troca do inversor solar a cada 20 anos
Qual valor da manutenção dos sitema?
| Vida útil dos painés fotovoltaicos |  | 25 | anos
| Vida útil do inversor |  | 10 | anos
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros